## Sheet1
| d1 | 7.98
| d2 | 6.06
Pump Curve N=400
q (gpm) | H (ft)
300 | 31
400 | 30.2
430 | 30
500 | 29.5
System Curves
Flow (GPM) | Lift | 8" Vel. | 8" DP | 8" P2 | 6" Vel | 6" DP | 6" P2
300 | 30 | 1.9158 | 0.0396 | 30.0915 | 3.4059 | 0.1764 | 30.1764
400 | 30 | 2.5544 | 0.0704 | 30.1626 | 4.5411 | 0.3136 | 30.3136
430 | 30 | 2.746 | 0.081356 | 30.1879 | 4.8817 | 0.3624 | 30.3624
500 | 30 | 3.193 | 0.11 | 30.2541 | 5.6764 | 0.49 | 30.49
Pipe roughness: 1mm
Target Velocity | 4 | fps (for 200g salmon transfer)
H | head measured at discharge 8"
dP | Pressure change
g | 32.2 | ft/sec2
density | 62.4 | lb/ft3
Ratio
0.90909
| N1 | N2
| 400 | 440
| measured values |  |  |  | Affinity Law
P1 | H1 | Q1 |  |  | Q2 | H2
| 31 | 300 |  |  | 330 | 37.51
11.8 | 30.2 | 400 |  |  | 440 | 36.542
12.2 | 30 | 430 |  |  | 473 | 36.3
12.5 | 29.5 | 500 |  |  | 550 | 35.695

## Sheet2
402 | 0.000001217x2 + 0.000481187x - 0.019595242 | 12 | 1.217e-06 | 0.00048118 | 0.019595 | 30 | ft
[6 empty] | 25 | ft
| 556 | 1.2714
| 500 | 1.0818
| 430 | 0.86542
| 400 | 0.77968
| 300 | 0.52417